| Bioenergia Niewiadów Włodzimierz Jabłoński Konstancin 5, 97-225 Ujazd | P-01/26/GRWJ |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o przetargu

DODATKOWE ZAŁOŻENIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Pełna nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |

Wykonawca akceptuje, że poza założeniami wynikającymi z Ogłoszenia oraz jego pozostałych załączników (zwłaszcza Dokumentacji projektowej), Zamawiający przewiduje następujące założenia dot. Przedmiotu Zamówienia:

- Założenia podstawowe

Przedmiot Zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie biogazowni rolniczej, funkcjonującej przy gospodarstwie rolnym Zamawiającego i służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, w procesie dwustopniowej, mokrej fermentacji beztlenowej, z systemem ciągłego podawania wsadu do komór fermentacyjnych.

Proces technologiczny odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany oraz w kontrolowanych warunkach. Stała temperatura zapewniona będzie poprzez ogrzewanie zbiornika rurami grzewczymi izolowanymi termicznie z kontenera kogeneracyjnego, w którym będzie znajdowała się jednostka kogeneracyjna.

Instalacja powinna zachowywać możliwość wykorzystania innych substratów niż wskazane w Ogłoszeniu, w razie potrzeby zmiany na etapie eksploatacji Przedmiotu Zamówienia.

Inwestycja musi przewidywać układy odsiarczania zapewniające bezpieczną pracę układu kogeneracyjnego (bez utraty gwarancji ani ponadstandardowego zużycia), przy założeniu stosowania substratów określonych w Ogłoszeniu, z zachowaniem możliwości kontrolowanej zmiany ich składu, nie wykraczającej poza standardy eksploatacji biogazowni rolniczej tego rodzaju.

- Układ kogeneracyjny

Oprócz wymagań wskazanych w Ogłoszeniu, Zamawiający zakłada:

- Stacjonarny 12-cylidrowy silnik tłokowy wraz z akcesoriami;

- System sterowania, szafę rozdzielczą, oprogramowanie sterujące dla kogeneracji oraz komunikacji z układami nadrzędnymi, system zdalnego monitorowania;

- Elektryczny układ rozruchu (rozrusznik sieciowy);

- Zbiornik świeżego oleju ze wskaźnikami poziomu oleju oraz automatycznym monitorowaniem poziomu oleju silnikowego;

- Tłumik hałasu spalin do nie więcej niż 66 db(A);

- Ciśnienie gazu w przewodzie zasilającym 10÷15 kPa.

- Higienizacja:

- Konstrukcja hali:

- Hala do higienizacji (i przyjęć) substratów stanowiących UPPZ kat. III wymagające higienizacji ma zostać wykonana w konstrukcji stalowej (klasa wykonania nie gorsza niż EXC2 zgodnie z PN-EN 1090) z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez cynkowanie ogniowe (klasa korozyjności nie gorsza niż C3).

- Elewacja ma być wykonana z płyty warstwowej o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż Uc 0,2 [w/m2*K]; oraz posiadać klasę reakcji na ogień – nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

- Dach ma zostać wykonany z płyty warstwowej o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż Uc 0,3 [w/m2*K]; oraz posiadać klasę reakcji na ogień – nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

- Posadzka ma zostać wykonana z betonu powierzchniowo zbrojonym, o grubości nie mniejszej niż 18 cm, na podbudowie z chudego betonu.

- Stolarka i ślusarka powinna obejmować bramę przemysłową segmentową, drzwi stalowe techniczne, świetliki dachowe, drabinę włazową z koszem ochronnym oraz system asekuracji. Wentylacja hali powinna obejmować czerpnie ścienne i wyrzutnie dachowe min. 8 sztuk.

- Wyposażenie hali ma obejmować:

- Muldę załadowczą z rozdrabniaczem frezowym o poj. min. 10 m3, wykonaną ze stali nierdzewnej, na fundamencie żelbetowym.

- Zgłębiony zbiornik buforowy o wymiarach wewnętrznych min. 5,0 x 3,0 metrów z mieszadłem z wysięgnikiem, pompą zatapialną, wyposażonym w przepływomierz, czujnik temperatury oraz czujnik maksymalnego napełnienia.

- Higienizator ze stali nierdzewnej o pojemności min. 8,0 m3 z mieszadłem centralnym, pompą recyrkulacyjną, czujnikiem temperatury, sondą radarową, czujnikiem maksymalnego napełniania i przelewem awaryjnym do zbiornika buforowego.

- Dokumentacja:

- Projekty techniczne

Wykonawca w ramach umowy powinien opracować projekt wykonawczy w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane oraz projekty techniczne dla celów realizacji robót (rysunki szczegółowe, rysunki warsztatowe, projekty specjalistyczne, plany i harmonogramy). Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, oraz przedłożona Zamawiającemu do zatwierdzenia.

- Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca w ramach umowy powinien opracować w szczególności dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym:

  - dokumentację geodezyjną — w szczególności szkice z tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów, analizę geodezyjną powykonawczą i szkice polowe powykonawcze oraz inwentaryzację powykonawczą;

  - szczegółowe instrukcje eksploatacyjne urządzeń wraz z ich urządzeniami napędowymi i sterowniczymi, szczegółowe instrukcje urządzeń elektroenergetycznych, agregatów kogeneracyjnych, itp. Instrukcje obsługi i konserwacji muszą być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części Robót oraz „Szczegółowe Warunki Ochrony Przeciwpożarowej”.

- Dokumentacja rozruchowa

Wykonawca w ramach umowy powinien opracować dokumentację rozruchową, tj. wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:

- ogólną instrukcję eksploatacji i konserwacji;

- sprawozdanie z rozruchu.

- Dokumenty odbiorowe

Wykonawca w ramach umowy musi przygotować protokoły odbioru Przedmiotu Zamówienia (częściowe oraz końcowy), na potrzeby Zamawiającego oraz w celu rozliczenia dofinansowania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także kompletną dokumentację odbiorową zgodnie z obowiązującym prawem.

| …………………., dnia …………………. (miejscowość i data) |  | Pieczęć i podpis: …………………………………….. (upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy) |
| --- | --- | --- |